珠海市第三人民医院中央空调系统、冷暖水系统、水塔维保和清洗消毒项目需求书

一、项目范围

1.机组运维包括磁悬浮变频离心机、变频离心机组、模块式风冷（热）水机组、格力多联机、精密空调的设备和中央空调冷暖水系统及空调水塔清洗全年维保。

2.对通风系统设备、中央空调系统末端设备和中央空调系统风管清洗消毒。

二、主要设备清单

| 序号 | 类型 | 型号 | 数量/台/套/项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁悬浮变频离心冷水机组 | CC320HG1GG1 | 1 |
| 2 | 变频离心式冷水机组 | CVE510PICKIC | 2 |
| 3 | 冷冻油更换 | / | 2 |
| 4 | 地下室空调主机拆端盖 | / | 3 |
| 5 | 模块式风冷（热）水机组 冷量 | LSQWRF325M/NaD | 2 |
| 6 | 模块式风冷（热）水机组 冷量 | LSQWRF80MR/NaA | 12 |
| 7 | 手术室 ICU的空调热泵 | KFRS-90ZSM/NaB3S | 4 |
| 8 | 多联内机 | / | 63 |
| 9 | 格力和天加多联机主机 | GMV-560W/A1/GMV-730W/A1/GMV-615W/X/GMV-335WL/B/GMV-504WM/X/GMV-615WM/X/GMV-680WM/X/GMV-335WM/X TDMV140V6H4ACD | 21 |
| 10 | 精密空调 | / | 12 |
| 11 | 恒温恒湿机 | / | 1 |
| 12 | 冷却塔，冷却水、冷冻水管路水处理 | / | 1 |
| 13 | 手术室 ICU | LSQWRF325M/NaD AHU301,302,303,304,305,306 PAU-301,302,303 | 12 |
| 14 | 12楼的净化空调主机和风柜 | TAD201XHF AHU-01,02,03,04 | 19 |
| 15 | 各楼层的电动蝶阀和水处理设备的电动蝶阀 | / | 220 |
| 16 | 空调管路，空调末端冷凝水排水系统 | / | 1 |

三、工作内容

（一）日常运维

安排工程师对中央空调主机、多联机、精密空调定期进行巡查检测，及时对设备进行定期维护，对常规报警故障代码进行修复，故障维修综合单价金额200元以下免费维修（综合单价=技工+配件（原厂配件）），提前进行预防性检测，对设备存在的重大安全隐患、故障等问题及时向我院反馈。

| 序号 | 分组 | 设备型号 | 保养内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁悬浮变频离心冷水机组 | CC320HG1GG1 | 1、启动前的准备和检查； 2、运行时期的检查； 3、停机检查和预防性保养-压缩机的电机组件； 4、停机检查和预防性保养-控制柜； 5、停机检查和预防性保养-冷凝器、蒸发器； 6、压缩机轴承检测； 7、按照要求每月一次进行保养。 | 1 | 台 |
| 2 | 变频离心式冷水机组 | CVE510PICKIC | 1、启动前的准备和检查； 2、运行时期的检查； 3、停机检查和预防性保养-压缩机的电机组件； 4、停机检查和预防性保养-压缩机润滑油系统； 5、停机检查和预防性保养-控制柜； 6、停机检查和预防性保养-冷凝器、蒸发器； 7、按照要求每月一次进行保养。 | 2 | 台 |
| 3 | 冷冻油更换 | / | 空调主机冷冻油更换技术服务费。 | 2 | 台 |
| 4 | 地下室空调主机拆端盖 | / | 进行年度对端盖除锈、除垢、打防护漆。 | 3 | 台 |
| 5 | 模块式风冷（热）水机组 冷量 | LSQWRF325M/NaD | 1、启动前的准备和检查； 2、运行控制检查； 3、压力测试； 4、温度测试； 5、功率、电流检测； 6、检查系统是否泄漏； 7、检查外机及支架是否生锈，如有进行防锈处理； 8、按照要求每月一次进行保养。 | 2 | 台 |
| 6 | 模块式风冷（热）水机组 冷量 | LSQWRF80MR/NaA | 1、启动前的准备和检查； 2、运行控制检查； 3、压力测试； 4、温度测试； 5、检查系统是否泄漏； 6、检查外机及支架是否生锈，如有进行防锈处理； 7、整机功率、电流检测； 8、按照要求每月一次进行保养。 | 12 | 台 |
| 7 | 手术室 ICU的空调热泵 | KFRS-90ZSM/NaB3S | 1、启动前的准备和检查； 2、运行控制检查； 3、压力测试； 4、温度测试； 5、检查系统是否泄漏； 6、检查外机及支架是否生锈，如有进行防锈处理； 7、整机功率、电流检测； 8、按照要求每月一次进行保养。 | 4 | 台 |
| 8 | 多联内机 |  | 1、运行参数检测； 2、冷媒系统是否有泄漏检测； 3、散热风机是否正常工作； 4、整机固定，如有松脱，及时进行补加螺丝加固； 5、风道静压检测； 6、功率、电流检测。 7、按照要求每月一次进行保养。 | 63 | 台 |
| 9 | 格力和天加多联机主机 | GMV-560W/A1/GMV-730W/A1/GMV-615W/X/GMV-335WL/B/GMV-504WM/X/GMV-615WM/X/GMV-680WM/X/GMV-335WM/X TDMV140V6H4ACD | 1、检测整机运行参数； 2、检测冷媒系统是否有泄漏； 3、检测散热风机是否正常工作； 4、检测各阀门是否紧固； 5、检测整机固定，如有松脱，及时进行补加螺丝加固； 6、系统压力测试； 7、功率、电流检测。 8、按照要求每月一次进行保养。 | 21 | 台 |
| 10 | 精密空调 | / | 1、检查电源系统； 2、检测电压电流参数； 3、检查设备运行参数； 4、设备固定件是否完好； 5、检查模块控制是否正常； 6、按照要求每月一次进行保养，滤网、排水清洁每季度进行一次。 | 12 | 台 |
| 11 | 恒温恒湿机 | / | 1、检查电源系统； 2、检测电压电流参数； 3、检查设备运行参数； 4、设备固定件是否完好； 5、检查模块控制是否正常； 6、按照要求每月一次进行保养，滤网、排水清洁每季度进行一次。 | 1 | 台 |
| 12 | 冷却塔，冷却水、冷冻水管路水处理 | / | 1、每月对系统进行药剂投放1次； 2、每月冷却塔清洗1次； 3、主机化学清洗每年1次。 | 1 | 项 |
| 13 | 手术室 ICU | LSQWRF325M/NaD AHU301,302,303,304,305,306 PAU-301,302,303 | 1、启动前的准备和检查； 2、运行控制检查； 3、压力测试； 4、温度测试； 5、功率、电流检测； 6、检查系统是否泄漏； 7、检查外机及支架是否生锈，如有进行防锈处理； 8、检查电源系统； 9、检测电压电流参数； 10、检查设备运行参数； 11、设备固定件是否完好； 12、检查模块控制是否正常； 13、按照要求每月一次进行保养，滤网、排水清洁每月进行一次。 | 12 | 台 |
| 14 | 12楼的净化空调主机和风柜 | TAD201XHF AHU-01,02,03,04 | 1、启动前的准备和检查； 2、运行控制检查； 3、压力测试； 4、温度测试； 5、功率、电流检测； 6、检查系统是否泄漏； 7、检查外机及支架是否生锈，如有进行防锈处理； 8、检查电源系统； 9、检测电压电流参数； 10、检查设备运行参数； 11、设备固定件是否完好； 12、检查模块控制是否正常； 13、按照要求每月一次进行保养，滤网、排水清洁每月进行一次。 | 19 | 台 |
| 15 | 各楼层的电动蝶阀和水处理设备的电动蝶阀 | / | 运行故障修复 | 220 | 个 |
| 16 | 空调管路，空调末端冷凝水排水系统 | / | 是否漏水定期进行巡查检测 | 1 | 项 |

- 中央空调冷暖水系统及空调水塔

- 1.地下室中央空调机房3台空调主机的冷凝器清洗和通炮，水处理系统日常加药缓蚀阻垢杀菌。

- 2.12楼天面5台空调水塔每个月清洗除藻杀菌。

- 3.水处理系统22个加药桶根据季节的空调使用需求每个月定期加药，每个月对水质进行检测，出具行业的检测报告并达标。

- 4.维保期内特急问题做到2小时内响应。

5.通过规范的管理制度对施工安全、施工质量及业主设备，物品等安全进行全面监控，并达到工程零事故；施工后施工质量参照空调主机厂家维保对水系统水质要求相关标准。维保期 12个月。

（三）清洗消毒

1.中央空调系统设备和风管数量

| 序号 | 清洗项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗风机盘管 | 台 | 1746 |
| 2 | 清洗风管机 | 台 | 81 |
| 3 | 清洗小新风柜 | 台 | 83 |
| 4 | 清洗专项组合柜 | 台 | 13 |
| 5 | 清洗专项组合柜式新风机 | 台 | 12 |
| 6 | 清洗等离子消毒机 | 台 | 347 |
| 7 | 清洗分体机 | 台 | 52 |
| 8 | 清洗风管 | 平方米 | 22467 |

2.对各通风空调设备和中央空调风管清洗消毒。

3.对空调风管末端风口进出风口百叶进行清洗消毒。

4.对等离子消毒机的过滤网清洗消毒。

5.对专项组合风柜初效过滤网更换。

6.对出现问题空调设备进行维修及配件更换，特别是风机盘管的出风口百叶的固定维护。

7.通过规范的管理制度对施工安全、施工质量及业主设备，物品等安全进行全面监控，并达到工程零事故；施工参照施工质量技术标准 WS/T 396-2012 WS/T394-2012 国家或地区其他相关标准。中央空调清设备和风管洗施工期 70 天内完成。

8.判定指标：残留尘粒量应在 1.0g/m2以下。参照相关国家标准及规范：GB15982、GB50365、WS/T394-2012 WS/T395-2012 WS/T488-2016。

四、工程施工具体要求

1.对室内物品进行保护性覆盖，对不可移动的物品保护用防水防尘（如办公家私、陈列柜等）的专业布匹覆盖。对电器设备（如电脑、电视、音响等）用防水防静电的专用布料包裹。对于其他物品（如衣物、摆饰等）用防水防尘柔韧性较好的布料包裹及覆盖。

2.用录像检测设备勘查管道内的污染情况，并保存图片及录像。

3.用取样框、无纺布、天平等仪器设备检测风管内壁粉尘量。

4.根据对空调系统调查，出具空调系统污染诊断书。

5.施工前必须通知相关管理部门，通知内容包括清洗过程出现或者导致的不便。

6.制定工程计划书:总体监控计划书；工作范围；相应的采购和工作任务；工程进度表；设备的验证；使用的清洗设备；消毒剂；安全计划。

7.将整个工程分散为几个作业区，逐一施工,划定作业区后，关闭作业区及作业区外的送风口和回风口。作业部位设备停止供风，相应设备控制电箱挂作业施工牌。

8.对带入施工现场的设备、仪器、机械都应认真检验，看是否完好，有无异常现象。

9.施工人员施工前做好必须的防护，按规定穿戴防护用品。