# 用户需求书

一、项目名称：珠海市第三人民医院电梯日常维护保养项目

二、项目基本情况

1.维护保养范围：中标人派出专业维保人员对采购人电梯进行例行维保检查，其中包括对设备机件的安全及功能清洁、调整、检查、维修及润滑等。若由于中标人在维保工作过程中导致直梯或扶梯损坏，中标人必须修复原样且费用由中标人承担。

2.维护保养期限：两年

3.维护保养地点：珠海市第三人民医院南屏主院区

4.维护保养清单：22台直梯和6台扶梯

| 序号 | 电梯品牌型号 | 楼层 | 载重量 | 速度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KONE TravelMaster 110-S |  |  |  |
| 2 | KONE TravelMaster 110-S |  |  |  |
| 3 | KONE TravelMaster 110-S |  |  |  |
| 4 | KONE TravelMaster 110-S |  |  |  |
| 5 | KONE TravelMaster 110-S |  |  |  |
| 6 | KONE TravelMaster 110-S |  |  |  |
| 7 | KONE NMini 1.6/1.75 | 4 | 1600 kg | 1.60 m/s |
| 8 | KONE NMini 1.6/1.75 | 4 | 1600 kg | 1.60 m/s |
| 9 | KONE NMini 1.6/1.75 | 13 | 1600 kg | 1.75 m/s |
| 10 | KONE NMini 1.6/1.75 | 4 | 1600 kg | 1.60 m/s |
| 11 | KONE NMini 1.6/1.75 | 4 | 1600 kg | 1.60 m/s |
| 12 | KONE NMini 1.6/1.75 | 4 | 1600 kg | 1.60 m/s |
| 13 | KONE NMini 1.6/1.75 | 10 | 1600 kg | 1.75 m/s |
| 14 | KONE NMini 1.6/1.75 | 10 | 1600 kg | 1.75 m/s |
| 15 | KONE NMini 1.6/1.75 | 10 | 1600 kg | 1.75 m/s |
| 16 | KONE NMini 1.6/1.75 | 10 | 1600 kg | 1.75 m/s |
| 17 | KONE NMini 1.6/1.75 | 10 | 1600 kg | 1.75 m/s |
| 18 | KONE NMini 1.6/1.75 | 10 | 1600 kg | 1.75 m/s |
| 19 | KONE Nmono 1.6 m/s/1.75 m/s | 3 | 1150 kg | 1.60 m/s |
| 20 | KONE Nmono 1.6 m/s/1.75 m/s | 3 | 1150 kg | 1.60 m/s |
| 21 | KONE NMini 1.6/1.75 | 6 | 1150 kg | 1.60 m/s |
| 22 | KONE NMini 1.6/1.75 | 6 | 1150 kg | 1.60 m/s |
| 23 | KONE Nmono 1.6 m/s/1.75 m/s | 5 | 1600 kg | 1.60 m/s |
| 24 | KONE NMini 1.6/1.75 | 13 | 1600 kg | 1.75 m/s |
| 25 | KONE NMini 1.6/1.75 | 13 | 1600 kg | 1.75 m/s |
| 26 | KONE NMini 1.6/1.75 | 13 | 1600 kg | 1.75 m/s |
| 27 | KONE NMini 1.6/1.75 | 13 | 1600 kg | 1.75 m/s |
| 28 | KONE NMini 1.6/1.75 | 13 | 1600 kg | 1.75 m/s |

- 项目具体要求

（一）服务要求

1.中标人按照《电梯维护保养规则》、有关安全技术规范以及电梯产品安装使用维护说明书的要求，制定维保计划与方案。

2.中标人按照《电梯维护保养规则》和维保方案实施电梯维保，维保期间落实现场安全防护措施，保证施工安全。

3.中标人制定应急措施和救援预案，每半年至少针对本单位维保的不同类别(类型)电梯进行一次应急演练、制作演练视频。

4.中标人设立24小时维保值班电话，保证及时接到故障通知并60分钟内达到现场处理故障；接到电梯困人故障报告后，维保人员应在30分钟内抵达所维保电梯所在地实施现场救援。

5.中标人对电梯发生的故障等情况，及时处理并进行详细的记录。

6.中标人建立每台电梯的维保记录，及时归入电梯安全技术档案，并且至少保存4年。

7.中标人协助采购人制定电梯安全管理制度和应急救援预案。

8.中标人对承担采购人电梯维保的作业人员进行安全教育与培训，按照特种设备作业人员考核要求，组织维保作业人员取得相应的《特种设备作业人员证》，培训和考核记录存档备查。

9.中标人每年度至少进行一次自行检查，自行检查在特种设备检验机构进行定期检验之前进行，自行检查项目及其内容根据使用状况确定，但是不少于《电梯维护保养规则》年度维保和电梯定期检验规定的项目及其内容，并且向采购人出具有自行检查和审核人员的签字、加盖中标人公章或者其他专用章的自行检查记录或者报告。

10.中标人安排维保人员配合特种设备检验机构进行电梯的定期检验。

11.在维保过程中，中标人发现事故隐患应及时告知采购人并协助采购人进行相关处理；中标人发现严重事故隐患，及时告知采购人并协助采购人进行相关处理，同时向当地特种设备安全监督管理部门报告。

（二）电梯的维保项目分为半月、季度、半年、年度等四类，各类维保的要求

1.中标人应当按照采购人的要求以及安装使用维护说明书的规定，根据所保养电梯使用的特点，制定合理的维保计划与方案，对电梯进行清洁、润滑、检查、调整，更换不符合要求的易损件，使电梯达到安全要求，保证电梯能够正常运行。

2.现场维保时，如果发现电梯存在的问题需要通过增加维保项目(内容)予以解决的，中标人应当相应增加并且及时修订维保计划与方案。

3.当通过维保或者自行检查，发现电梯仅依据输给合同规定的维保内容已经不能保证安全运行，需要改造、修理(包括更换零部件)、更新电梯时，中标人应当书面告知采购人。

4.电梯日常维护保养项目（内容）和要求如下：

表1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 |  |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固。 |
| 15 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全、有效 |
| 20 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁,触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁,触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

表2  季度维保项目（内容）和要求 <含半月维保项目>

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

表3  半年维保项目（内容）和要求 <含半月及季度维保项目>

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动、弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 13 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 14 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 15 | 上下极限开关 | 工作正常 |

表4  年度维保项目（内容）和要求<含半月、季度及半年维保项目>

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 11 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

2.自动扶梯/人行道日常维护保养项目（内容）和要求如下：

表1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电器部件 | 清洁，接线有效 |
| 2 | 故障显示板 | 信号功能正常 |
| 3 | 设备运行状况 | 正常，没有异响和抖动 |
| 4 | 主驱动链 | 运转正常，电气安全保护装置动作有效 |
| 5 | 制动器机械装置 | 清洁，动作正常 |
| 6 | 制动器状态监测开关 | 工作正常 |
| 7 | 减速机润滑油 | 油量适宜，无渗油 |
| 8 | 电机通风口 | 清洁 |
| 9 | 检修控制装置 | 工作正常 |
| 10 | 自动润滑油罐油位 | 油位正常，润滑系统工作正常 |
| 11 | 梳齿板开关 | 工作正常 |
| 12 | 梳齿板照明 | 照明正常 |
| 13 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带 | 梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常 |
| 14 | 梯级或者踏板下陷开关 | 工作正常 |
| 15 | 梯级或者踏板缺失监测装置 | 工作正常 |
| 16 | 超速或非操纵逆转监测装置 | 工作正常 |
| 17 | 检修盖板和楼层板 | 防倾覆或者翻转措施和监控装置有效、可靠 |
| 18 | 梯级链张紧开关 | 位置正确，动作正常 |
| 19 | 防护档板 | 有效，无破损 |
| 20 | 梯级滚轮和梯级导轨 | 工作正常 |
| 21 | 梯级、踏板与围裙板之间的间隙 | 任一侧的水平间隙及两侧间隙之和符合标准值 |
| 22 | 运行方向显示 | 工作正常 |
| 23 | 扶手带入口处保护开关 | 动作灵活可靠，清除入口处垃圾 |
| 24 | 扶手带 | 表面无毛刺，无机械损伤，出入口处居中，运行无摩擦 |
| 25 | 扶手带运行 | 速度正常 |
| 26 | 扶手护壁板 | 牢固可靠 |
| 27 | 上下出入口处的照明 | 工作正常 |
| 28 | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆 | 牢固可靠 |
| 29 | 出入口安全警示标志 | 齐全，醒目 |
| 30 | 分离机房、各驱动和转向站 | 清洁，无杂物 |
| 31 | 自动运行功能 | 工作正常 |
| 32 | 紧急停止开关 | 工作正常 |
| 33 | 驱动主机的固定 | 牢固可靠 |

表2  季度维保项目（内容）和要求 <含半月维保项目>

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扶手带的运行速度 | 相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0～＋2％ |
| 2 | 梯级链张紧装置 | 工作正常 |
| 3 | 梯级轴衬 | 润滑有效 |
| 4 | 梯级链润滑 | 运行工况正常 |
| 5 | 防灌水保护装置 | 动作可靠（雨季到来之前必须完成） |

表3  半年维保项目（内容）和要求 <含半月及季度维保项目>

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制动衬厚度 | 不小于制造单位要求 |
| 2 | 主驱动链 | 清理表面油污，润滑 |
| 3 | 主驱动链链条滑块 | 清洁，厚度符合制造单位要求 |
| 4 | 电动机与减速机连轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 5 | 空载向下运行制动距离 | 符合标准 |
| 6 | 制动器机械装置 | 润滑，工作有效 |
| 7 | 附加制动器 | 清洁和润滑，功能可靠 |
| 8 | 减速机润滑油 | 更换，符合制造单位的要求 |
| 9 | 调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙 | 符合标准值 |
| 10 | 扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度 | 符合制造单位要求 |
| 11 | 扶手带速度监控器系统 | 工作正常 |
| 12 | 梯级踏板加热装置 | 功能正常，温度感应器接线牢固（冬季到来之前必须完成） |

表4  年度维保项目（内容）和要求 <含半月、季度及半年维保项目>

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主接触器 | 工作可靠 |
| 2 | 主机速度检测功能 | 功能可靠，清洁感应面，感应间隙符合制造单位要求 |
| 3 | 电缆 | 无破损，固定牢固 |
| 4 | 扶手带托轮、滑轮群、防静电轮 | 清洁，无损伤，托轮转动平滑 |
| 5 | 扶手带内侧凸缘处 | 无损伤，清洁扶手导轨滑动面 |
| 6 | 扶手带断带保护开关 | 功能正常 |
| 7 | 扶手带导向块和导向轮 | 清洁，工作正常 |
| 8 | 在进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量 | 符合制造单位要求 |
| 9 | 内外盖板连接 | 紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合标准 |
| 10 | 围裙板安全开关 | 测试有效 |
| 11 | 围裙板对接处 | 紧密平滑 |
| 12 | 电气安全装置 | 动作可靠 |
| 13 | 设备运行状况 | 正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异响 |

- 5.质量标准按照最新的标准执行，如下标准执行：

5.1《电梯监督检验规范》

5.2《电梯安装验收规范》（GB10060-1993）

5.3《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）

5.4《电梯维护保养规则》

5.5《电梯维保标准》

6.完成电梯机房、电梯井道、地坑、电梯轿厢顶、电梯机房包括所有配电柜及机柜等设备的清扫工作，并由采购人工程部电梯技术人员检查完成情况并确认。

（三）人员要求

1.中标人技术人员须具备已从事专职此项施工工作五年以上的经验（投标文件中提供社保证明材料，工作年限以社保证明中年限为准）。

2.中标人技术人员须统一着装。

3.中标人技术人员应具有符合要求《特种设备作业人员证》。

4.中标人派工作人员需做好防护工作，在工作期间发生工伤事故或造成采购人/第三方人身及财产损害的，全部费用由中标人承担，维保员意外险不低于100万。

中标人负责处理并承担赔偿损失等一切责任，并承诺上述事项不会影响采购人的利益，否则由此造成一切损失由中标人承担。

（四）中标人进行电梯维保，应当进行记录。记录至少包括以下内容

1.电梯的基本情况和技术参数，包括整机制造、安装、改造、重大修理单位名称，电梯品种(型式)，产品编号，设备代码，电梯型号或者改造后的型号，电梯基本技术参数(内容详见维护保养清单)；

2.采购人、使用地点、采购人内编号；

3.中标人、维保日期、维保人员(签字)；

4.维保的项目(内容)，进行的维保工作，达到的要求，发生调整、更换易损件等工作时的详细记载。维保记录应当经采购人安全管理人员签字确认。

（五）其他要求

1.每台电梯更换500元（含500元）以内的单个零配件费用均包含在投标报价中，零配件费用超过500元的经采购人审核通过并在中标人处购买，采购人按实际价格与中标人进行结算。

2.中标人应在采购人现场设置易损件备品库。

3.采购人有权根据现场情况要求中标人增减备品且随时检查。

4.电梯的维修记录，可由中标人到现场查看，并可对电梯实际运行情况进行勘察。

5.中标人应每月提供电梯运行报告。

6.中标人应提供详细维保计划，并正常实施，确保珠海市特种设备检测所检查合格。

7.采购人有重大活动时，中标人需派专门的维修技术人员到达现场，免费提供全程监护服务。

8.根据采购人实际需要提供电梯操作的系统培训。

9.中标人须购买雇主责任险、特种设备责任险。

10.中标人须购买合同服务期内驻场维保的中标人工作人员的人身意外保险和合同内所维保的所有电梯的公告责任险（第三者险）。

11.年度检查时间可结合国家技监部门的安全检测同时进行，中标人向采购人提供年费办理报检、排期、领送资料等一条龙服务，保证一次性通过技监部门的检测及取得安全使用合格证。

12.若因中标人维护保养不当原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由中标人承担全部责任，采购人有权解除合同。

13.因中标人维护保养不当原因导致电梯定期检验不合格的，中标人应当承担电梯复验费用以及重修等所有费用。

14.中标人的日常维护保养工作不符合约定的维护保养标准或要求的中标人应当及时无条件返工，若由此造成采购人损失的中标人还应承担赔偿责任。中标人累计出现3次及以上出现返工情况，采购人有权解除合同。

15.采购人对中标人工作进行监督检查，如中标人未能在规定时间内解决电梯故障等问题的，采购人有权按每次1000元人民币对中标人进行扣罚，同时中标人需承担由此造成的一切损失。若前述情况累计出现3次及以上或采购人认为情形严重的，采购人有权解除合同。

16.若在委托服务工作范围内，因中标人维护工作未达到双方约定要求，导致有关职能部门(如质量技术监督局等) 处罚采购人的，该罚款由中标人承担并且采购人有权终止合同。

17.由于中标人违约应向采购人承担的违约金、赔偿金、罚款等，采购人有权从支付给中标人的服务费用中直接扣除，不足扣除的部分中标人应及时补足。

（六）考核

采购人每月对中标人进行考核，考核分数低于85分为不合格，当月电梯维保质量低于85分由采购人发出整改通知书给中标人，中标人应在限期内整改，若整改结果达不到采购人要求，采购人有权扣除中标人当月保养费5%。若累计出现3次考核结果不合格，采购人有权解除合同。

附件1：500元及以下常用零配件清单

附件2：珠海市第三人民医院电梯维保质量评估评分表

附件1：500元及以下常用零配件清单

| 序号 | 零配件名称 |
| --- | --- |
| 1 | 检修灯 |
| 2 | 保险丝 |
| 3 | 门滑块、门挂轮 |
| 4 | 轿门门锁触点 |
| 5 | 微动开关 |
| 6 | 清机油、轨道润滑油 |
| 7 | 门重锤 |
| 8 | 液压油 |
| 9 | 清洁用棉纱、胶布 |
| 10 | 紧急照明灯泡 |
| 11 | 警铃、蜂鸣器 |
| 12 | 螺栓及垫片 |
| 13 | 门锁触点 |
| 14 | 厅门三角锁 |
| 15 | 基站电锁 |
| 16 | 油杯 |
| 17 | 厅门门锁副触点 |
| 18 | 轿厢靴衬 |
| 19 | 对重靴衬 |
| 20 | 缓冲器安全开关 |
| 21 | 内、外呼梯按钮 |
| 22 | 24V继电器 |
| 23 | 安全钳开关 |
| 24 | 急停开关 |
| 25 | 门机电源开关 |
| 26 | 抱闸检测模块 |
| 27 | 减速开关 |
| 28 | 门用钢丝绳、门机皮带 |
| 29 | 照明用保险丝 |
| 30 | 导轨底座接油器 |
| 31 | 压线端子 |
| 32 | 照明用开关及插座 |
| 33 | 36V低压灯泡 |
| 34 | 厅门救生绳 |
| 35 | 门机电容 |
| 36 | 小部件轴承 |
| 37 | 整流桥 |
| 38 | 井道通讯板 |
| 39 | 底坑对讲机 |
| 40 | 磁条 |
| 41 | 轿内直流稳压电源 |

附件2：珠海市第三人民医院电梯维保质量评估评分表

珠海市第三人民医院电梯维保质量评估评分表

时间：     年     月     日

| 考核范围 | 序号 | 检查项目及质量要求 | 扣分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 礼仪规范和仪容仪表要求 | 1 | 工作时间内是否穿制服。 | 如有违反其中一项扣1-7分（占20分） |  |
|  | 2 | 穿着制服是否规范。 |  |  |
|  | 3 | 注意个人卫生，外表整洁（身体有异味、指甲肮脏、头发脏乱、服装邋遢等）。 |  |  |
|  | 4 | 工作过程中遇到客人是否避让。 |  |  |
|  | 5 | 工作时间内有无不文明举止。 |  |  |
|  | 6 | 在工作岗位上聊天或大声说笑。 |  |  |
| 工作要求 | 7 | 机房与轿厢通话正常。 | 如有违反或设备存在故障、安全标识不全等情况之一项扣1-3分（占30分） |  |
|  | 8 | 轿厢内求救警铃正常有效。 |  |  |
|  | 9 | 开关门灵活可靠。 |  |  |
|  | 10 | 选层按钮正常。 |  |  |
|  | 11 | 轿厢运作无异响、平稳。 |  |  |
|  | 12 | 对服务态度是否满意，是否虚心接受批评。 |  |  |
|  | 13 | 每月每台电梯故障次数不能超过三次；后果严重的，甲方有权解除合同且要求乙方承担因此造成的一切损失和责任。 | 如有违反或设备存在故障、安全标识不全等情况之一项扣2-10分（占50分） |  |
|  | 14 | 电梯故障修复时间不能超过一天。后果严重的，甲方有权解除合同且要求乙方承担因此造成的一切损失和责任。 |  |  |
|  | 15 | 是否按照合同约定完成电梯维保工作及做好日常服务工作。 |  |  |
| 总分 |  |  | 100分 |  |
| 本次考核实际得分 |  |  |  |  |