## Sheet1
珠海市第三人民医院报价表（主院区A区3、4、7、8楼门禁安装项目）
序号 | 产品名称 | 产品型号 （国产国标） | 规格说明 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注
A区3-4层
1 | 双门磁力锁 |  | 锁体主体颜色为:氧化银 最大静态直线拉力:280kg±10%*2 断电开锁，满足消防要求 具有电锁状态指示灯(红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态） 支持锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM接点 工作电压:12V/430mA*2或24V/215mA*2 锁体尺寸:长500*宽53*厚29(mm) 吸板尺寸:长170*宽43*高13(mm) 使用环境:室内(不防水) 适用门型:木门、玻璃门、金属门、防火门 | 台 | 2
2 | 双门锁支架 |  | 开门角度:90° 选用材料:高强度铝合金，表面喷砂处理 适用门类型:木门/金属门 | 个 | 2
3 | 读卡器 |  | 1、电源电压:DC12V2、通讯方式:Wiegand 3、读卡距离:≤10cm 4、信号传输距离:<100m 5、支持密码+刷卡等多种识别方式 | 台 | 2 | 0 | 0 | 我院提供
4 | 按钮 |  | 开门按钮 结构:塑料面板; 性能:最大耐电流1.25A，电压250V; 输出:常开; 类型:适合埋入式电器盒使用 尺寸:86*86mm; 重量:0.07kg; | 个 | 2 | 0 | 0 | 我院提供
精神科7-8层
6 | 读卡器 |  | 1、电源电压:DC12V2、通讯方式:Wiegand 3、读卡距离:≤10cm 4、信号传输距离:<100m 5、支持密码+刷卡等多种识别方式 | 台 | 10 |  |  | 需支持协议:Wiegand34bit或RS-485
7 | 双门磁力锁 |  | 锁体主体颜色为:氧化银 最大静态直线拉力:280kg±10%*2 断电开锁，满足消防要求 具有电锁状态指示灯(红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态） 支持锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM接点 工作电压:12V/430mA*2或24V/215mA*2 锁体尺寸:长500*宽53*厚29(mm) 吸板尺寸:长170*宽43*高13(mm) 使用环境:室内(不防水) 适用门型:木门、玻璃门、金属门、防火门 | 台 | 2
8 | 双门锁支架 |  | 开门角度:90° 选用材料:高强度铝合金，表面喷砂处理 适用门类型:木门/金属门 | 个 | 2
9 | 单门磁力锁 |  | 开门方式:断电开门 门型:木门、玻璃门、金属门、防火门 承受拉力:280kg15% 门的数量:单门 防水:室内使用，不防水 安装方式:支架安装，吊装 开门角度:90° 门磁信号:支持 | 台 | 6
10 | 单门锁支架 |  | 开门角度:90° 选用材料:高强度铝合金，表面喷砂处理 适用门类型:木门/金属门 | 个 | 6
11 | 四门控制器 |  | 1·强大的联动功能，支持硬件触发及事件触发，如，门状态、卡状态、输入输出点和卡号的组合联动。 2·插入式SD卡，双重数据备份，如遇系统故障，可恢复持卡人及事件记录。 3·支持多人多组刷卡，如1个经理+3个值班员同时刷卡才允许进入。 4·支持首卡常开功能，在设置的时间段内，第一张刷卡后保持门常开。 5·支持APB（防尾随）功能，支持双向与跨门点的区域APB。 6·支持四门任意组合的互锁功能，任何时候仅能打开一个门。 7·采用真正的以太网技术，具有自有的MAC地址，永不冲突。 8·采用B/S架构软件，无需安装客户端，操作更简单。 9·采用高速1.0GHZ主频CPU,DDR2支持128MB容量,Flash支持256MB容量，嵌入式Linux操作系统。 10·具有反潜、互锁、联动、多卡开门及远程开关门等功能。 11·支持多种Weigand卡格式，支持密码键盘，兼容指纹及各种卡片。 | 台 | 1
12 | 门禁电源 |  | 输入电压 ：100V-240V AC 输出电压 ：12.8-13.2V 瞬间电流 ：5.5A 持续电流 ：5A 额定功率 ：60W 工作温度 ：-20℃至85℃ 工作湿度 ：10%-90%RH 开门延时 ：0~10秒可调节 外观尺寸 ：155*80*53mm | 个 | 2
13 | 可视门铃 |  | 设备挪位 | 台 | 2 |  |  | 移位
辅材
14 | RVV8*1.0 |  | RVV-8x1.0mm2;国标 | 米 | 780
15 | RVV4*1.0 |  | RVV-4x1.0mm2;国标 | 米 | 780
16 | RVV2*1.0 |  | RVV-2x1.0mm2;国标 | 米 | 130
17 | PCV25线槽 |  | PVC25 | 米 | 150
18 | 辅材 |  | 电工胶布.管槽(各类弯头.连接件.紧固件)等相关配 件 | 项 | 1
19 | 调试等服务费 |  | 人工、施工布线、安装设备、系统调试、使用培训、2年保修售后服务 | 批 | 1
合计
备注：1.医院现有门禁管理系统为北京中控智慧科技发展有限公司的万傲瑞达V6000门禁综合管理平台，供应商报价所提供产品须与医院现有系统完全兼容。 2.要求所有新安装的门禁系统必须与医院消防报警系统实现无缝联动。一旦发生火情，接收消防信号后自动执行“切非断电”程序，全部门禁必须处于断电常开状态，确保疏散通道畅通无阻。 3.报价需包含施工费用、调试费、人工费、管理费、运输费、维护服务费、税费等。
报价单位（公章）：
日期：